Załącznik nr 1 do sondażu

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA**

1. Budynki użyteczności publicznej należące do Powiatu Ostródzkiego podlegające przeglądom i konserwacji SSP i DSO:
2. budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 5000),
3. budynek Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 1200),
4. budynek szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. J. Bażyńskiego w Ostródzie przy
ul. Drwęcka 2(producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 1200, DSO: BOSH, typ systemu: Praesideo),
5. Budynek szkoły Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 (producent SSP: BOSH, typ centrali: Avenar 2000).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Starostwo Powiatowe**  | **Centrum Użyteczności Publicznej**  | **Liceum Ogólnokształcące**  | **Zespół Szkół Licealnych****w Morągu** |
| **Czujka optyczna dymu** | 374 | 168 | 131 | 71 |
| **Ręczny ostrzegacz pożarowy** | 27 | 17 | 20 | 7 |
| **Sygnalizator dźwiękowy** | 26 | 11 | - | 18 |
| **Klapa ppoż.** | 3 | - | - | - |
| **Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy**  | 12 | - | - | - |
| **Głośnik sufitowy (DSO)** | - | - | 18 | - |
| **Głośnik naścienny (DSO)** | - | - | 83 | - |
| **Głośnik projektorowy (DSO)** | - | - | 7 | - |

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać obsługę kwartalną polegającą na:
2. sprawdzeniu centrali i innych elementów systemu wg zapisów niesprawności zapisanych w książce pracy, aby dokonać napraw systemu,
3. spowodowanie zadziałania, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
4. sprawdzeniu, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,
5. sprawdzeniu zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi,
6. w miarę możliwości, spowodowaniu zadziałania każdego łącza do alarmowego centrum odbiorczego straży pożarnej,
7. przeprowadzenie próby zalecanej przez producenta lub dostawcę systemu,
8. dokonaniu przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które moją mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
9. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy:
10. Do 31.03.2022 r.
11. Do 30.06.2022 r.
12. Do 30.09.2022 r.
13. Do 31.12.2022 r.