Załącznik nr 1  do sondażu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

- Budynki użyteczności publicznej należące do Powiatu Ostródzkiego podlegające przeglądom i konserwacji SSP i DSO:

- budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 5000),

- budynek Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 1200),

- budynek szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. J. Bażyńskiego w Ostródzie przy 
ul. Drwęcka 2(producent SSP – BOSH, typ centrali FPA – 1200, DSO: BOSH, typ systemu: Praesideo),

- Budynek szkoły Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 (producent SSP: BOSH, typ centrali: Avenar 2000).

| Lp. | Starostwo Powiatowe | Centrum Użyteczności Publicznej | Liceum Ogólnokształcące | Zespół Szkół Licealnych w Morągu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujka optyczna dymu | 374 | 168 | 131 | 71 |
| Ręczny ostrzegacz pożarowy | 27 | 17 | 20 | 7 |
| Sygnalizator dźwiękowy | 26 | 11 | - | 18 |
| Klapa ppoż. | 3 | - | - | - |
| Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy | 12 | - | - | - |
| Głośnik sufitowy (DSO) | - | - | 18 | - |
| Głośnik naścienny (DSO) | - | - | 83 | - |
| Głośnik projektorowy (DSO) | - | - | 7 | - |

- Wykonawca ma obowiązek wykonać obsługę kwartalną polegającą na:

- sprawdzeniu centrali i innych elementów systemu wg zapisów niesprawności zapisanych w książce pracy, aby dokonać napraw systemu,

- spowodowanie zadziałania, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzeniu, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

- sprawdzeniu zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi,

- w miarę możliwości, spowodowaniu zadziałania każdego łącza do alarmowego centrum odbiorczego straży pożarnej,

- przeprowadzenie próby zalecanej przez producenta lub dostawcę systemu,

- dokonaniu przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które moją mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Do 31.03.2022 r.

- Do 30.06.2022 r.

- Do 30.09.2022 r.

- Do 31.12.2022 r.